
山西省调供热机组运行方式

（2026-2027年）公示
根据《山西能源监管办关于做好2026-2027年供热机组运行方式核定工作的通知》（晋监能市场〔2026〕75号）要求，现将论证会讨论确定的山西省调供热机组运行方式（2026-2027年）予以公示。

公示时间自2026年9月29日至10月5日，各相关企业如对公示内容有任何异议，可通过邮箱或电话形式联系我办。

邮箱：sxnyjgbscc@163.com

电话：0351-7218284

山西省调供热机组运行方式平衡测算结果
（2026-2027）
一、山西省调供热机组概况
截至2026年9月，2026-2027年供热期申请运行方式平衡测算的山西省调发电企业共计15家，33台机组（其中燃煤机组27台，燃气机组6台），容量合计1043.8万千瓦。依据各企业上报资料和山西电网平衡情况，对8家发电企业供热期运行方式进行了调整；对3家发电企业（霍州、宏光、北固）供热期运行方式进行了明确。

本供热期明确运行方式的发电企业共计52家，120台机组（其中燃煤机组114台，燃气机组6台），容量合计3936.8万千瓦。

2家发电企业（朝阳、庆源）申请的6台机组计划为应急备用热源，未明确供热期运行方式。
二、平衡测算结果
1.2026-2027年度供暖期山西省调供热机组运行方式平衡测算主要结果见下表。
	平衡测算结果
	单位
	11月份
	12月份
	1月份
	2月份
	3月份

	
	
	下限
	上限
	下限
	上限
	下限
	上限
	下限
	上限
	下限
	上限

	机组出力
	万千瓦
	1544.8 
	2499.0 
	1939.0 
	2858.6 
	1962.6 
	2843.6 
	1924.3 
	2869.4 
	1457.8 
	2326.6 

	可调范围
	万千瓦
	954.2 
	919.6 
	881.0 
	945.1 
	868.8 

	最小开机容量
	万千瓦
	2774.8 
	3274.8 
	3274.8 
	3274.8 
	2591.3 

	机组总容量
	万千瓦
	3936.8

	机组上下限平均容量比值
	%
	55.7 
	90.1 
	59.2 
	87.3 
	59.9 
	86.8 
	58.8 
	87.6 
	56.3 
	89.8 

	调峰范围
	%
	34.4 
	28.1 
	26.9 
	28.9 
	33.5 

	最小开机台数
	台
	89 
	106 
	106 
	106 
	83 

	机组总台数
	台
	120

	开机率
	%
	74.2 
	88.3 
	88.3 
	88.3 
	69.2 

	最大停机容量
	万千瓦
	1162.0 
	662.0 
	662.0 
	662.0 
	1345.5 


2.供热机组运行方式是指火电机组在满足基本供热情况下的开机方式和上、下限出力。2026-2027年度供热期各机组运行方式平衡测算情况详见附表1。此次运行方式平衡测算是基于各发电企业报送的2025-2026年度供热期相关资料做出的。
3.王家岭电厂（苏晋保德）于2021年10月起向山西王家岭煤业有限公司供热，神泉电厂于2023年10月起向东露天矿和北新建材供热，但供热量偏小。请省电力调控中心在保证供热期电网运行安全的情况下，合理安排上述2家电厂供热期运行方式，并根据电网平衡情况实时进行调整。

4.宏光电厂的厂用电系统为单一电源，故障情况下无法快速恢复供热。电厂应做好事故预案，并将风险向当地政府和供热主管部门汇报。

5.寿阳燃气（朝阳）、昔阳燃气（乐平）、保德燃气（庆源）3个发电企业计划为应急备用热源，其运行方式由省电力调控中心根据实际供热需求合理安排。

6.根据晋能源电力发〔2026〕141号文件，对已通过灵活性改造供热工况验收的煤电机组须执行“申报运行下限应处于核定的供热运行下限与灵活性改造验收的供热工况最小出力的范围内”的规定；对未完成灵活性改造供热工况验收的煤电机组须执行“申报的运行下限应大于等于额定容量的30%，小于等于核定的供热运行下限”的规定。
附件1
2026-2027年度供热机组运行方式平衡测算结果汇总表

单位：MW

	序号
	发电企业
	机组

编号
	11月份
	12月份
	1月份
	2月份
	3月份
	供热方式
	备注

	
	
	
	下限
	上限
	下限
	上限
	下限
	上限
	下限
	上限
	下限
	上限
	
	

	1
	武乡电厂
	#1
	330
	580
	350
	560
	350
	560
	350
	560
	330
	580
	#1热泵

#2基加
	单机运行，

优先#1机

	
	
	#2
	330
	580
	350
	560
	350
	560
	350
	560
	330
	580
	
	

	2
	太原二电厂
	#10
	170
	280
	180
	270
	180
	270
	180
	270
	170
	280
	热泵+尖加、工业抽汽
	双机运行

	
	
	#11
	180
	280
	200
	270
	200
	270
	200
	270
	180
	280
	
	

	
	
	#12
	170
	290
	180
	290
	180
	290
	180
	290
	170
	290
	
	双机运行

	
	
	#13
	180
	290
	210
	270
	210
	270
	210
	270
	180
	290
	
	

	3
	云冈热电
	#1 
	120
	180
	135
	175
	135
	175
	135
	175
	120
	180
	高背压运行+热泵+尖加
	双机运行

	
	
	#2
	120
	180
	135
	170
	135
	170
	135
	170
	120
	180
	
	

	
	
	#3 
	180
	270
	190
	270
	200
	260
	190
	270
	180
	270
	
	双机运行

	
	
	#4
	180
	270
	230
	260
	230
	260
	230
	260
	180
	270
	
	

	4
	瑞光发电厂
	#1 
	200
	280
	210
	270
	210
	270
	210
	280
	200
	280
	高背压运行+尖加
	双机运行

	
	
	#2
	200
	280
	210
	260
	210
	260
	210
	280
	200
	280
	
	

	5
	长治热电
	#1 
	190
	280
	210
	280
	220
	280
	210
	280
	190
	280
	高背压运行+热泵+尖加
	初末期单机,极寒期双机运行

	
	
	#2
	
	
	230
	300
	230
	310
	230
	300
	
	
	
	

	6
	兴安热电
	#1 
	190
	280
	210
	260
	210
	260
	210
	260
	190
	280
	#2高背压改造+#1尖加
	双机运行

	
	
	#2
	220
	240
	220
	240
	220
	240
	220
	240
	220
	240
	
	

	7
	阳光发电厂
	#1 
	160
	290
	150
	290
	150
	285
	150
	290
	160
	290
	#4高背压改造+#1、#2、#3尖加
	#4机运行；初末期#1、#2、#3机任一台，极寒期#1、#2、#3机任二台运行

	
	
	#2 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	#3 
	
	
	150
	290
	150
	285
	150
	290
	
	
	
	

	
	
	#4 
	200
	240
	220
	250
	220
	250
	220
	250
	200
	230
	
	

	8
	荣呈热电
	#1
	210
	310
	220
	280
	220
	280
	220
	280
	210
	310
	#1高背压运行+尖加
	双机运行

	
	
	#2
	180
	310
	200
	280
	210
	270
	200
	280
	180
	310
	
	

	9
	太钢热电厂
	#1 
	190
	280
	210
	265
	210
	260
	210
	265
	190
	280
	高背压运行+尖加、工业抽汽
	双机运行

	
	
	#2
	190
	280
	210
	265
	210
	260
	210
	265
	190
	280
	
	

	10
	恒北热电厂
	#1 
	180
	300
	200
	290
	210
	280
	200
	290
	180
	300
	热泵+尖加
	双机运行

	
	
	#2
	180
	300
	200
	290
	210
	280
	200
	290
	180
	300
	
	

	11
	河西热电厂
	#1 
	200
	280
	200
	260
	200
	260
	190
	270
	190
	280
	#1高背压运行+尖加
	双机运行

	
	
	#2
	150
	280
	190
	255
	195
	255
	180
	265
	150
	280
	
	

	12
	汾泽热电
	#1 
	190
	270
	205
	260
	205
	260
	200
	260
	200
	250
	高背压+热泵+尖加
	3月单机，其余时间双机运行

	
	
	#2
	190
	270
	205
	260
	205
	260
	200
	260
	
	
	
	

	13
	兆光发电厂
	#1 
	150
	260
	170
	240
	170
	240
	170
	240
	150
	260
	高背压运行+尖加
	双机运行，#1、#2机优先

	
	
	#2
	180
	260
	180
	260
	180
	260
	180
	260
	180
	260
	
	

	
	
	#3
	300
	580
	300
	550
	300
	550
	300
	550
	300
	580
	
	

	14
	蒲光二期
	#3
	230
	310
	180
	320
	185
	320
	180
	320
	230
	310
	热泵+尖加、工业抽汽
	初末期单机,极寒期双机运行

	
	
	#4
	
	
	180
	320
	185
	320
	180
	320
	
	
	
	

	15
	浍滨电厂
	#1 
	150
	275
	175
	260
	175
	255
	175
	260
	190
	270
	热泵+尖加
	3月单机，其余时间双机运行

	
	
	#2
	160
	275
	175
	260
	175
	255
	175
	260
	
	
	
	

	16
	京玉发电厂
	#1 
	180
	310
	190
	290
	190
	290
	190
	290
	180
	310
	基加
	单机运行

	
	
	#2 
	180
	310
	190
	290
	190
	290
	190
	290
	180
	310
	
	

	17
	平朔二期
	#3 
	90
	300
	90
	300
	90
	300
	90
	300
	90
	300
	基加
	单机运行

	
	
	#4 
	90
	300
	90
	300
	90
	300
	90
	300
	90
	300
	
	

	18
	关铝热电
	#1
	150
	170
	150
	170
	150
	170
	150
	170
	150
	170
	#1高背压改造，#2背压改造
	3月#1机，其余时间双机运行；#2机以热定电运行

	
	
	#2
	100
	140
	100
	140
	100
	140
	100
	140
	----
	----
	
	

	19
	耀光热电厂
	#1 
	120
	170
	100
	185
	110
	180
	100
	185
	120
	170
	基加
	初末期单机，极寒期双机运行

	
	
	#2
	
	
	100
	185
	110
	180
	100
	185
	
	
	
	

	20
	广宇发电厂
	#1
	60
	80
	60
	80
	60
	80
	60
	80
	50
	80
	背压改造
	初末期单机，极寒期双机运行，两台机以热定电运行

	
	
	#2
	
	
	60
	80
	60
	80
	60
	80
	
	
	
	

	
	
	#3
	220
	300
	205
	300
	205
	300
	205
	300
	220
	300
	基加
	初末期单机，极寒期双机运行

	
	
	#4
	
	
	205
	300
	205
	300
	205
	300
	
	
	
	

	21
	安平发电厂
	#1 
	100
	130
	80
	130
	85
	130
	80
	130
	90
	130
	基加
	初末期单机，极寒期双机运行

	
	
	#2
	
	
	80
	130
	85
	130
	80
	130
	
	
	
	

	22
	余吾发电厂
	#1
	90
	120
	90
	120
	90
	120
	90
	120
	90
	120
	#2热压机改造+#1基加
	初末期单机，极寒期双机运行

	
	
	#2
	
	
	90
	120
	90
	120
	80
	125
	
	
	
	

	23
	金阳电厂
	#1
	85
	120
	85
	115
	85
	115
	85
	115
	85
	115
	高背压运行+基加
	3月单机运行，优先#1机；其余时间双机运行

	
	
	#2
	85
	120
	85
	115
	85
	115
	85
	115
	
	
	
	

	24
	同煤发电厂
	#1
	30
	40
	30
	40
	30
	40
	30
	40
	30
	40
	#1、#3高背压改造+热泵+尖加
	四机运行，#1、#3机以热定电运行

	
	
	#2
	30
	45
	30
	45
	30
	45
	30
	45
	30
	45
	
	

	
	
	#3
	30
	40
	30
	40
	30
	40
	30
	40
	30
	40
	
	

	
	
	#4
	30
	45
	30
	45
	30
	45
	30
	45
	30
	45
	
	

	25
	新嘉燃气
	#1
	150
	298
	235
	298
	250
	298
	235
	298
	145
	298
	#3高背压运行+尖加
	二拖一运行

	
	
	#2
	150
	298
	235
	298
	250
	298
	235
	298
	145
	298
	
	

	
	
	#3
	120
	164
	140
	149
	140
	149
	130
	154
	110
	164
	
	

	26
	兴能发电厂
	#1
	210
	240
	210
	240
	210
	240
	210
	240
	210
	240
	#1、#2高背压改造+#3、#4高背压运行+尖加
	双机运行

	
	
	#2
	220
	250
	220
	250
	220
	250
	220
	250
	220
	250
	
	

	
	
	#3
	360
	580
	400
	560
	400
	560
	400
	560
	340
	580
	
	双机运行

	
	
	#4
	360
	580
	400
	560
	400
	560
	400
	560
	340
	580
	
	

	27
	河曲发电厂
	#1
	350
	550
	200
	550
	200
	550
	200
	550
	350
	550
	基加
	初末期单机，极寒期双机运行，优先#1、#2机

	
	
	#2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	#3
	
	
	200
	550
	200
	550
	200
	550
	
	
	热泵+尖加
	

	
	
	#4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	左权电厂
	#1
	330
	580
	350
	560
	350
	560
	350
	560
	330
	580
	基加
	单机运行

	
	
	#2
	330
	580
	350
	560
	350
	560
	350
	560
	330
	580
	
	

	29
	国金电厂
	#1
	185
	315
	230
	300
	235
	290
	230
	300
	185
	315
	基加
	双机运行

	
	
	#2
	185
	315
	230
	300
	235
	290
	230
	300
	185
	315
	
	

	30
	东山燃机
	#1
	170
	298
	240
	298
	260
	298
	240
	298
	160
	298
	#3背压运行+尖加
	二拖一运行，极寒期#3机背压运行时以热定电

	
	
	#2
	170
	298
	240
	298
	260
	298
	240
	298
	160
	298
	
	

	
	
	#3
	110
	170
	110
	130
	110
	130
	110
	130
	110
	170
	
	

	31
	国峰电厂
	#1
	210
	270
	210
	260
	210
	260
	210
	260
	220
	250
	#1机高背压运行+尖加
	3月单机，优先#1机；其余时间双机

	
	
	#2
	150
	280
	160
	260
	170
	260
	160
	260
	
	
	
	

	32
	锦华电厂
	#1
	190
	310
	175
	310
	175
	310
	175
	310
	190
	310
	基加
	初末期单机，极寒期双机运行

	
	
	#2
	
	
	175
	310
	175
	310
	175
	310
	
	
	
	

	33
	河光电厂
	#1
	200
	310
	175
	320
	190
	310
	175
	320
	200
	310
	基加
	初末期单机，极寒期双机运行

	
	
	#2
	
	
	175
	320
	190
	310
	175
	320
	
	
	
	

	34
	漳山发电厂
	#1
	----
	----
	150
	240
	150
	240
	150
	240
	----
	----
	高背压运行+尖加
	初末期单机，极寒期双机运行

	
	
	#2
	180
	240
	180
	240
	180
	240
	180
	240
	180
	240
	
	

	35
	王坪电厂
	#1
	125
	180
	130
	165
	130
	165
	130
	165
	120
	180
	高背压运行+热压机
	双机运行

	
	
	#2
	130
	180
	140
	180
	140
	180
	135
	180
	130
	180
	
	

	36
	美锦电厂
	#1 
	200
	260
	210
	240
	210
	240
	210
	240
	190
	260
	高背压运行+尖加
	双机运行

	
	
	#2
	200
	260
	220
	250
	220
	250
	220
	250
	190
	260
	
	

	37
	河津发电厂
	#1
	230
	300
	210
	310
	210
	310
	200
	310
	230
	320
	基加
	初末期单机，极寒期双机运行

	
	
	#2
	
	
	210
	310
	210
	310
	200
	310
	
	
	
	

	38
	回龙塔电厂
	#1
	240
	300
	220
	310
	220
	300
	220
	310
	240
	300
	高背压运行+尖加
	初末期单机，极寒期双机运行

	
	
	#2
	
	
	210
	310
	210
	300
	210
	310
	
	
	
	

	39
	方山发电厂
	#1
	18
	34
	25
	35
	26
	35
	23
	33
	18
	25
	改造背压机组
	以热定电运行

	40
	云峰电厂
	#1
	80
	120
	85
	115
	85
	115
	85
	115
	80
	120
	高背压运行+尖加
	双机运行

	
	
	#2
	80
	120
	85
	115
	85
	115
	85
	115
	80
	120
	
	

	41
	下堡头电厂
	#3
	70
	80
	60
	80
	60
	80
	60
	80
	60
	80
	背压机组
	初末期单机，极寒期双机，以热定电运行

	
	
	#4
	
	
	60
	80
	60
	80
	60
	80
	
	
	
	

	42
	轩岗电厂
	#1
	330
	600
	390
	570
	390
	570
	380
	570
	330
	600
	高背压运行+热压机
	单机运行

	
	
	#2
	330
	600
	390
	570
	390
	570
	380
	570
	330
	600
	
	

	43
	暄阳电厂
	#1
	175

	330
	175

	320
	175

	320
	175

	320
	175

	330
	基加
	单机运行

	
	
	#2
	175

	330
	175

	320
	175

	320
	175

	320
	175

	330
	
	

	44
	启光电厂
	#1
	220
	300
	190
	320
	200
	310
	190
	320
	210
	300
	基加
	初末期单机，极寒期双机运行

	
	
	#2
	
	
	190
	320
	200
	310
	190
	320
	
	
	
	

	45
	固镇电厂
	#1
	25
	45
	25
	45
	25
	45
	25
	45
	25
	45
	基加
	单机运行

	
	
	#2
	25
	45
	25
	45
	25
	45
	25
	45
	25
	45
	
	

	46
	海棠电厂
	#1
	175
	330
	200
	310
	200
	310
	200
	310
	175
	330
	基加
	双机运行

	
	
	#2
	175
	330
	200
	310
	200
	310
	200
	310
	175
	330
	
	

	47
	华光电厂
	#1
	270
	540
	360
	510
	360
	510
	360
	510
	270
	540
	基加
	双机运行

	
	
	#2
	270
	540
	360
	510
	360
	510
	360
	510
	270
	540
	
	

	48
	紫荆电厂
	#1
	330
	610
	380
	570
	380
	570
	380
	570
	330
	610
	基加+工业抽汽
	单机运行

	
	
	#2
	330
	610
	380
	570
	380
	570
	380
	570
	330
	610
	
	

	49
	塔山电厂
	#1
	300
	570
	330
	540
	330
	540
	330
	550
	300
	570
	基加
	单机运行

	
	
	#2
	300
	570
	330
	540
	330
	540
	330
	550
	300
	570
	
	

	50
	霍州电厂
	#1
	180
	560
	240
	520
	240
	520
	240
	540
	300
	530
	高背压+基加
	3月单机，其余时间双机运行

	
	
	#2
	210
	560
	360
	520
	360
	520
	300
	540
	
	
	
	

	51
	宏光电厂
	#1
	120
	260
	150
	260
	150
	260
	150
	260
	120
	260
	基加
	初末期单机，极寒期双机运行

	
	
	#2
	
	
	150
	260
	150
	260
	150
	260
	
	
	
	

	52
	北固电厂
	#1
	175
	335
	175
	330
	175
	330
	175
	330
	175
	335
	基加
	单机运行

	
	
	#2
	175
	335
	175
	330
	175
	330
	175
	330
	175
	335
	
	


附件2：
山西省调供热机组供热期调峰比例统计表
单位：万千瓦，%

	序号
	名称
	编号
	容量
	供热期调峰比例
	备注

	1
	河光
	1
	35
	29.71%
	

	2
	荣呈
	2
	33
	37.20%
	

	3
	京玉
	2
	33
	29.81%
	

	4
	霍州
	1
	60
	
	暂未完成供热工况灵活性改造

	5
	霍州
	2
	60
	
	暂未完成供热工况灵活性改造

	6
	左权
	1
	60
	39.83%
	

	7
	左权
	2
	60
	39.66%
	

	8
	美锦
	2
	30
	16.67%
	

	9
	京玉
	1
	33
	28.82%
	

	10
	阳光
	1
	32
	34.50%
	

	11
	蒲光
	3
	35
	29.99%
	

	12
	漳山
	1
	30
	39.00%
	

	13
	平朔
	4
	30
	30.00%
	

	14
	云冈
	3
	30
	40.00%
	

	15
	华光
	4
	60
	30.00%
	

	16
	轩岗
	1
	66
	
	暂未完成供热工况灵活性改造

	17
	国峰
	2
	30
	36.60%
	

	18
	国金
	1
	35
	
	暂未完成供热工况灵活性改造

	19
	河曲
	2
	60
	
	暂未完成供热工况灵活性改造

	20
	漳山
	2
	30
	39.00%
	

	21
	启光
	1
	35
	35.21%
	

	22
	暄阳
	1
	35
	32.86%
	

	23
	启光
	2
	35
	38.60%
	

	24
	河西
	2
	30
	39.67%
	

	25
	阳光
	3
	32
	40.00%
	

	26
	蒲光
	4
	35
	38.33%
	

	27
	广宇
	4
	35
	40.00%
	

	28
	河曲
	1
	60
	39.67%
	

	29
	回龙塔
	2
	35
	40.00%
	

	30
	武乡
	2
	60
	
	暂未完成供热工况灵活性改造

	31
	暄阳
	2
	35
	31.40%
	

	32
	阳光
	2
	32
	40.00%
	

	33
	云冈
	1
	22
	40.00%
	

	34
	安平
	2
	15
	33.33%
	

	35
	国金
	2
	35
	
	暂未完成供热工况灵活性改造

	36
	华光
	3
	60
	26.67%
	

	37
	广宇
	3
	35
	39.70%
	

	38
	汾泽
	1
	30
	39.60%
	

	39
	恒北
	1
	33
	39.39%
	

	40
	王坪
	1
	20
	39.50%
	

	41
	国峰
	1
	30
	38.60%
	

	42
	海棠
	1
	35
	30.00%
	

	43
	海棠
	2
	35
	30.00%
	

	44
	锦华
	1
	35
	30.00%
	

	45
	兆光
	3
	60
	
	暂未完成供热工况灵活性改造

	46
	荣呈
	1
	33
	
	暂未完成供热工况灵活性改造

	47
	王家岭
	1
	66
	
	暂未完成供热工况灵活性改造

	48
	王家岭
	2
	66
	
	暂未完成供热工况灵活性改造

	49
	轩岗
	2
	66
	
	暂未完成供热工况灵活性改造

	50
	太二
	10
	30
	35.00%
	

	51
	河光
	2
	35
	35.71%
	

	52
	汾泽
	2
	30
	
	暂未完成供热工况灵活性改造

	53
	锦华
	2
	35
	34.28%
	

	54
	塔山
	2
	60
	39.67%
	

	55
	瑞光
	2
	30
	
	暂未完成供热工况灵活性改造

	56
	太二
	12
	33
	34.85%
	

	57
	神泉
	1
	60
	
	暂未完成供热工况灵活性改造

	58
	神泉
	2
	60
	
	暂未完成供热工况灵活性改造

	59
	塔山
	1
	60
	
	暂未完成供热工况灵活性改造

	60
	河津
	1
	35
	30.00%
	

	61
	河津
	2
	35
	30.00%
	

	62
	浍滨
	1
	30
	39.33%
	

	63
	美锦
	1
	30
	33.33%
	

	64
	兴能
	4
	60
	38.33%
	

	65
	兴能
	3
	60
	38.33%
	

	66
	浍滨
	2
	30
	
	暂未完成供热工况灵活性改造

	67
	王坪
	2
	20
	39.50%
	

	68
	河西
	1
	30
	
	暂未完成供热工况灵活性改造

	69
	太二
	11
	30
	35.00%
	

	70
	云冈
	4
	30
	
	暂未完成供热工况灵活性改造

	71
	太二
	13
	33
	
	暂未完成供热工况灵活性改造

	72
	平朔
	3
	30
	30.00%
	

	73
	河曲
	3
	60
	
	暂未完成供热工况灵活性改造

	74
	河曲
	4
	60
	
	暂未完成供热工况灵活性改造

	75
	武乡
	1
	60
	39.17%
	

	76
	北固
	1
	35
	
	暂未完成供热工况灵活性改造

	77
	北固
	2
	35
	
	暂未完成供热工况灵活性改造

	78
	耀光
	2
	20
	34.50%
	

	79
	兴安
	1
	30
	39.00%
	

	合计
	
	
	3675
	
	




